| 高台丝路慈仁医院综合楼建设项目拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台丝路慈仁医院综合楼建设项目环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 高台县城关镇解放南路95号 |  |  |
| 建设内容 | 拆除原高台仁济医院建设项目综合楼、门诊大厅等（保留原妇幼保健站、原疾病预防控制中心部分建筑，保留化粪池和污水处理站本项目利旧），新建综合楼和地下停车场。项目总建筑面积20156.45m2，其中原有建筑面积3126.03m2，新建综合楼14492.81m2，地下建筑面积2904.65m2，框架结构，地上九层、地下一层。综合楼设门诊、输液大厅、检查室、中医科、牙科、产科、眼科、耳鼻喉科、ICU室、手术中心、200床位住院部、产房、报告厅、业务用房等，配套建设医疗废物暂存间，公用工程、环保工程等。项目总投资5000万元，其中环保投资55万元，环保投资占总投资比例为1.1%。 |  |  |
| 建设单位 | 高台爱康托育服务有限公司 | 环评机构 | 甘肃首创环保科技有限公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | （一）落实大气污染治理措施。施工期产生的废气主要是施工扬尘、施工机械废气，按照《中华人民共和国大气污染防治法》《张掖市大气污染防治条例》对施工场地、运输道路定期洒水降尘，对易引起扬尘的施工现场及建筑材料采取遮盖、封闭等措施，减缓施工扬尘污染；营运期产生的废气主要是污水处理站恶臭、医疗废气、停车场汽车尾气等。污水处理站恶臭气体集中收集后经光氧活性炭吸附一体机处理达标后通过15米排气筒排放，同时采取及时清理栅渣、污泥，加强绿化、定期喷洒生物除臭剂等措施减少恶臭的产生，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），污水处理站周边恶臭气体满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 （二）严格水环境保护。施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。施工废水经沉淀池沉淀后用于施工场地泼洒抑尘；生活污水主要是洗漱废水，用于洒水降尘自然蒸发。运营期废水主要是医疗废水、洗衣房废水和生活污水，检验室废水经中和预处理后与其余废水一并经化粪池预处理后排入医院污水处理站，综合废水经化粪池（100m3)预处理后排入日处理能力为90m3/d的一体化地埋式污水处理站处理，污水处理采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒”处理工艺，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后排入城镇污水管网进行处理。 （三）严格固体废物分类处理、处置。施工期固体废物主要是拆除和新建过程产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾定期运至城区建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾集中收集后运至城区生活垃圾填埋场处置；运营期主要是产生的一次性废塑料输液瓶（袋）、中药药渣、医疗废物、废紫外灯管、废活性炭及栅渣和污泥（含化粪池污泥和污水处理站污泥）、生活垃圾。一次性废塑料输液瓶（袋）集中收集至医用可回收物储存间收集，定期交有资质单位清运。中药药渣收集后和生活垃圾一起集中清运处置。科室产生的医疗废物均设医疗废物专用收集装置，消毒及废气处理产生的废紫外灯管和废活性炭分类分区收集至危险废物暂存间（30m2）暂存后，委托有资质单位定期收集处置。栅渣和污泥经投加石灰石脱水消毒后,暂存于危废暂存间并委托有资质单位定期收集处置。 （四）加强噪声污染防治。施工期合理安排施工进度和时间，采用低噪设备等措施从源头上降低噪声排放强度，避免夜间施工，落实文明施工制度。运营期利用基础减振、距离衰减等措施降低噪声，厂界东侧、南侧昼夜噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，北侧、西侧昼夜噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 （五）加强环境风险防范和应急处置措施。严格落实《报告表》中环境风险管理及防范措施，确保环保设施运行安全。污水站设置容积不小于30m3事故池，使废水在非正常工况下具有一定的缓冲能力，确保医院污水处理设施出现事故时不会将未处理的废水直接排入市政污水管网。开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理，建立环保设施运行管理台账，做好环保设施日常维护，制定严格的企业管理制度和环境风险应急预案，报生态环境主管部门备案，加强环境应急演练，一旦发生环境风险事故，按照应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。 |  |  |
| 以上公示期为2025年3月18日-3月19日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |